РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ КИНОЗАЛА
С КОНТРОЛЕМ КОНЦЕНТРАЦИИ CO₂

Моделирование в OpenStudio / EnergyPlus

СОДЕРЖАНИЕ

Обновите оглавление: ПКМ → Обновить поле → Обновить целиком

# 1 ЦЕЛЬ И ОБЪЕКТ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Цель работы — оценка влияния алгоритма DCV (Demand Controlled Ventilation) на электропотребление системы вентиляции при сохранении контролируемого уровня CO₂ в зале. Объект — большой кинозал вместимостью 135 мест кинотеатра «Петербург-кино», расположенного в Санкт-Петербурге.

# 2 ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА И СИСТЕМЫ

Исходные параметры объекта и принятой вентиляционной системы сведены в таблицу 1.

Таблица 1 — Исходные параметры объекта

| Параметр | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Тип установки | AIRNED-M6L | Приточно-вытяжная вентиляция |
| Обозначение | П1В1 | Базовая система объекта |
| Приток | 4 050 м³/ч (1,125 м³/с) | Номинальный режим |
| Вытяжка | 4 050 м³/ч | Номинальный режим |
| Кратность воздухообмена | 6,28 ч⁻¹ | Для объёма 645 м³ |
| Вентилятор | 5 425 м³/ч, 500 Па, 1,97 кВт | Проектные характеристики |
| КПД вентилятора / двигателя | 0,65 / 0,9 | Из модели OSM |
| Сценарии | Base, DCV, Base+HP, DCV+HP, Base+Rec, DCV+Rec | Расчёт выполнен для 6 моделей |

# 3 ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ И РАСЧЁТНЫЙ КОНТУР

Расчёт выполнен в OpenStudio 3.10 / EnergyPlus. Для каждого сценария автоматически сформирован workflow и выполнен годовой прогон на едином климатическом файле Saint-Petersburg.epw. Все шесть симуляций завершены без критических ошибок (0 Severe Errors).

# 4 АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА

## 4.1 Исходные данные вентилятора

Параметры приточного вентилятора извлечены из модели OpenStudio (файл kinozal_Base.osm):

— КПД вентилятора η_fan = 0.65;

— перепад давления ΔP = 500 Па;

— номинальный объёмный расход V = 1.125 м³/с;

— КПД двигателя η_motor = 0.9.

## 4.2 Расчёт мощности и годового потребления

Электрическая мощность приточного вентилятора при номинальном расходе:

| P = V · ΔP / η_fan | (4.1) |
| --- | --- |

где V — объёмный расход воздуха, м³/с; ΔP — перепад давления вентилятора, Па; η_fan — КПД вентилятора.

P = 1.125 · 500 / 0.65 = 865.4 Вт = 0.865 кВт.

Годовое число часов работы вентиляционной системы:

| t = t_сут · 365 | (4.2) |
| --- | --- |

где t_сут — суточная продолжительность работы вентиляции, ч.

t = 16 · 365 = 5840 ч/год.

Годовое электропотребление вентилятора:

| E = P · t | (4.3) |
| --- | --- |

где P — электрическая мощность вентилятора, кВт; t — годовое число часов работы, ч.

E = 0.865 · 5840 = 5053.8 кВт·ч/год.

# 5 СЦЕНАРИИ РАСЧЁТА

Рассмотрены шесть сценариев: Base, DCV, Base+HP, DCV+HP, Base+Rec и DCV+Rec.

Все DCV-сценарии используют уставку CO₂ = 700 ppm и минимальную долю приточного расхода 55 % от номинала (2 228 м³/ч), что обеспечивает снижение электропотребления при контролируемом качестве воздуха. Пара Base+Rec / DCV+Rec моделирует замену стандартного рекуператора (η = 80 %) на высокоэффективный электрический роторный рекуператор (η = 90 %).

# 6 СВОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Таблица 2 — Результаты моделирования

| Показатель | Base | DCV | Base+HP | DCV+HP | Base+Rec | DCV+Rec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия (всего), кВт·ч/год | 46 608 | 43 592 | 46 619 | 43 597 | 46 603 | 43 589 |
| Вентиляторы, кВт·ч/год | 5 053 | 2 042 | 5 053 | 2 042 | 5 053 | 2 044 |
| Калорифер (тепло), кВт·ч/год | 2 771 | 713 | 2 630 | 708 | 1 154 | 335 |
| Средний расход вентиляции, м³/ч | 4 132 | 2 625 | 4 132 | 2 625 | 4 138 | 2 628 |
| Средняя концентрация CO₂, ppm | 696 | 850 | 696 | 850 | 695 | 848 |
| Оценка качества воздуха (ГОСТ 30494) | Отличное | Допустимое | Отличное | Допустимое | Отличное | Допустимое |
| Часы присутствия (>10 чел), ч/год | 5 767 | 5 767 | 5 767 | 5 767 | 5 767 | 5 767 |

# 7 ВАЛИДАЦИЯ БАЗОВОЙ МОДЕЛИ

Для проверки корректности базовой модели выполнено сопоставление аналитического расчёта электропотребления вентилятора (раздел 4) со значением, полученным EnergyPlus.

Относительное отклонение определяется по формуле:

| Δ = ¦E_аналит − E_модель¦ / E_аналит · 100 % | (7.1) |
| --- | --- |

где E_аналит — аналитический расчёт электропотребления вентилятора, кВт·ч/год; E_модель — значение из результатов моделирования EnergyPlus, кВт·ч/год.

E_аналит = 5053.8 кВт·ч/год (формула 4.3).

E_модель = 5053 кВт·ч/год (results.json, сценарий Base).

Δ = |5053.8 − 5053| / 5053.8 · 100 % = 0.02 %.

Вывод: Δ = 0.02 % < 3 % — модель валидна как базовая (Base model). Расхождение обусловлено округлением и дискретизацией временных шагов в EnergyPlus.

# 8 СРАВНЕНИЕ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Рисунок 1 — Суммарное электропотребление по шести сценариям

Рисунок 2 — Электропотребление вентиляторов по сценариям

Рисунок 3 — Помесячное электропотребление вентиляторов

Рисунок 4 — Средняя концентрация CO₂ (ГОСТ 30494-2011)

Таблица 3 — Сопоставление DCV и базовых сценариев

| Пара | ΔЭлектро, кВт·ч/год | ΔЭлектро, % | ΔВентиляторы, кВт·ч/год | ΔВентиляторы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DCV vs Base | 3 017 | 6,5 | 3 011 | 59,6 |
| DCV+HP vs Base+HP | 3 022 | 6,5 | 3 011 | 59,6 |
| DCV+Rec vs Base+Rec | 3 014 | 6,5 | 3 008 | 59,5 |

# 9 ВЫВОДЫ

1. Для основной пары Base / DCV получено снижение общего электропотребления на 3 017 кВт·ч/год (6.5 %). Средняя концентрация CO₂ в DCV-сценарии составляет 850 ppm — категория «Допустимое» по ГОСТ 30494-2011.

2. Основной вклад в эффект DCV формируется снижением потребления вентиляторов: 3 011 кВт·ч/год (59.6 %).

3. Для пары Base+HP / DCV+HP получен сопоставимый результат по электрической части: 3 022 кВт·ч/год (6.5 %).

4. Высокоэффективный рекуператор (η = 90 %) снижает тепловую нагрузку калорифера в базовом режиме на 1 617 кВт·ч/год (58.4 %) по сравнению со стандартным рекуператором. Эффект DCV дополнительно снижает общее электропотребление в паре DCV+Rec: 3 014 кВт·ч/год (6.5 %).

5. Все шесть моделей успешно завершены в EnergyPlus (0 Severe Errors). Применение уставки CO₂ = 700 ppm и минимальной доли приточного расхода 55 % обеспечивает контролируемое качество воздуха во всех DCV-сценариях.

6. Валидация базовой модели подтверждена: аналитический расчёт электропотребления вентилятора (5054 кВт·ч/год) совпадает с результатом EnergyPlus (5053 кВт·ч/год) с отклонением Δ = 0.02 % < 3 %.